| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| БЛАГОВАР РАЙОНЫ |  | СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ |  | ЯЗЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| ЯЗЫКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ |  | МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ |  | БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН |
| ХАКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |

К А Р А Р 					            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2022 й.	                             № 33                            25 марта 2022 г.

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года N 170, Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, согласно приложению  №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                               Р.Р. Еникеев

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

от 25 марта 2022 года № 33

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

## I. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

## 1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой и другими нормативно правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и  объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения),  и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы  и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- осуществляет мониторинг за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

- подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов Администрации сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (далее - МО) или внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

- рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

1.5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- заслушивать на своих заседаниях представителей Организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

1.8.  Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы Комиссии;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

1.9. Члены Комиссии имеют право:

- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

1.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

1.11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

1.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

## II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования село Катравож

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду муниципального образования село Катравож  Комиссия строит свою работу в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170  и другими нормативно-правовыми актами.

2.2. Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, указан в приложении №1 к данной Программе.

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (далее График), согласно приложению №2 к настоящей Программе.

2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период.

2.5. Организации за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении №2 к данной Программе предоставляют Комиссии документально оформленное исполнение требований по готовности к отопительному периоду, установленных  разделами III-IV настоящей Программы (далее – Документы).

2.5.1. Документы теплоснабжающих организаций должны содержать:

- титульный лист;

- оглавление;

- паспорт и акт готовности на объект (организацию) по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 и приложению №4 к настоящей Программе.

- документацию согласно приложению №5 к настоящей Программе (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии документов);

- каждый лист должны быть заверен учреждением (организацией).

Документы теплоснабжающих организаций составляется в трех экземплярах - один экземпляр направляется в адрес Комиссии, второй экземпляр в адрес территориального органа Ростехнадзора, третий экземпляр остается у проверяемой организации.

2.5.2. Документы потребителей тепловой энергии должны содержать:

- титульный лист;

- оглавление;

- паспорт и акт готовности на объект (организацию) по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 и приложению №4 к настоящей Программе.

- документацию согласно приложению №6 или приложению №7 (в случае, когда объекты относятся к жилищному фонду) к настоящей Программе (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии документов);

- каждый лист должны быть заверен учреждением (организацией).

Документы потребителей тепловой энергии составляется в трех экземплярах - один экземпляр направляется в адрес Комиссии, второй экземпляр в адрес территориального органа Ростехнадзора, третий экземпляр остается у проверяемой организации.

2.6. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Акты  готовности Организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение в пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.10. При неготовности Организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую Организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению №4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленные Перечнем.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.13. Комиссия по итогам своей работы оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период.

## III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1 настоящей Программы.

3.3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.4. Оформление исполнения решений вопросов (пункта 3.1. настоящей Программы) готовности теплоснабжающих организаций формируется согласно приложению №5 со своевременным получением акта и паспорта готовности на объект (организацию) по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 и приложению №4 к настоящей Программе.

## IV. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 5 к настоящей Программе.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей Программы.

4.3. Оформление исполнения решений вопросов (пункта 4.1. настоящей Программы) готовности потребителей тепловой энергии (за исключением жилищного фонда) формируется согласно приложению №6 со своевременным получением акта и паспорта готовности на объект (организацию) по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 и приложению №4 к настоящей Программе.

4.4. Оформление исполнения решений вопросов (пункта 4.1.  настоящей Программы) готовности потребителей тепловой энергии жилищного фонда формируется согласно приложению №7  со своевременным получением акта и паспорта готовности на объект (организацию) по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 и приложению №4 к настоящей Программе.

## Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Языковский сельсовет

________________Р.Р. Еникеев

ПЕРЕЧЕНЬ

теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, проверяемых при оценке готовности к отопительному периоду сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений |
| --- | --- |
|  | Теплоснабжающие организации |
| 1 | ООО «Теплоснаб» |
|  | Потребителей тепловой энергии |
| 2 | МОБУ СОШ с. Языково |
| 3 | МБДОУ детский сад № 1 с. Языково |
| 4 | ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ |
| 5 | МБУ Районный Дворец культуры МР Благоварский район РБ |
| 6 | МБКУ Центральная библиотека МР Благоварский район РБ |
| 7 | МАУ ДО «ДШИ Благоварский район РБ» |

Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Языковский сельсовет

________________Р.Р. Еникеев

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоснаб» | 02.09-08.09.2022 |
| 2 | МОБУ СОШ с. Языково | 02.09-08.09.2022 |
| 3 | МБДОУ детский сад № 1 с. Языково | 02.09-08.09.2022 |
| 4 | ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ | 02.09-08.09.2022 |
| 5 | МБУ Районный Дворец культуры МР Благоварский район РБ | 02.09-08.09.2022 |
| 6 | МБКУ Центральная библиотека МР Благоварский район РБ | 02.09-08.09.2022 |
| 7 | МАУ ДО «ДШИ Благоварский район РБ» | 02.09-08.09.2022 |

Приложение №3

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 гг.

с. Языково                                                                                                                       «__» _______ 202__ г.

Комиссия, образованная постановлением главы Администрации сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан от _____________ года № ________

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от _________________ г., утвержденной постановлением главы Администрации сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан Еникеевым Р.Р.

с «02» сентября 2019 г. по «08» сентября 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

____________________________________________________________________________________________.

(наименование организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Здание _______________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде.

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: – нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок нет;

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: – проведены мероприятия по промывке оборудования и коммуникации теплопотребляющих установок, акты промывки имеются;

3. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: - план ремонтных работ выполнен, объекты проверки готовы к эксплуатации в отопительном периоде;

4. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: - акты опрессовки тепловых сетей, принадлежащих потребителям тепловой энергии, представлены, состояние тепловых сетей удовлетворяют требованиям к данной системе;

5. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери): - утепление зданий произведено, утепление зданий готово к эксплуатации в отопительном периоде;

6. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции: - проведен технический осмотр, проведены гидравлические испытания и установлено, что состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции соответствует техническим условиям;

7. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель: - задолженность отсутствует;

8. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок: - объект проверки имеет привлеченную ремонтную бригаду, полностью укомплектованную запасными частями для аварийно-восстановительных работ, приказ о назначении ответственных лиц имеется;

9. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность: - проведена прессовка и промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры, проведено гидравлическое испытание, акты имеются.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

____________________________________________________________________________________.

(наименование организации)

подготовлен к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. и имеет право на получение Паспорта готовности.

| Председатель комиссии: Глава сельского поселения Языковский сельсовет | _________________ | Р.Р. Еникеев |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Заместитель главы сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан | _________________ | И.Х. Гарифуллин |
| Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора | _________________ | С.А. Почуев |
| Начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | _________________ | Ф.А. Гарифуллин |
| Директор ООО «Теплоснаб» | _________________ | Р.А. Файзуллин |
| Инженер ООО «Теплоснаб» | _________________ | Г.В. Пынина |
| Директор ООО «Водхоз» | _________________ | Р.Р. Нугаев |
| Начальник Благоварского участка ООО «Кармаскалинсксельсхозэнерго» | _________________ | Н.А. Мозговой |
| Начальник Благоварской КС Центрального филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево | _________________ | И.Х. Закиров |
| Начальник МКУ Отдел образования Администрации муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (для подведомственных учреждений) | _________________ | З.Р. Ишметов |
| Начальник МКУ Управление культуры муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан(для подведомственных учреждений) | _________________ | И.Ф. Насыров |
| Главный врач ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ (для подведомственных учреждений) | _________________ | А.А. Загидуллин |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

## Приложение №4

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

________________ Р.Р. Еникеев

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан ______________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

_____________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

# ПЕРЕЧЕНЬ

# документов, отражающих выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, по оценке готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих (энергоснабжающих)

и теплосетевых организаций

| № п/п | Критерий оценки готовности к отопительному периоду | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; | 1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении (при наличии теплосетевой организации или справка из Администрации сельского поселения об отсутствии иных теплосетевых и теплоснабжающих организаций на территории поселения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения). |
| 2 | готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; | 1. Утвержденный температурный график. 2. Акты готовности котельной к эксплуатации в отопительном периоде (рекомендуемая форма – прил.1МДС 41-6.2000). 3. Акты готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительном периоде (рекомендуемая форма – прил.2МДС 41-6.2000). 4. Акты комплексного опробования тепловых энергоустановок. 5. Акты проверки готовности к эксплуатации резервных источников электроснабжения котельных. |
| 3 | соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; | До утверждения правил определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, правил расчета их фактических значений, а также правил определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений: 1. Распорядительный документ об утверждении расчёта оценки надежности систем теплоснабжения. |
| 4 | наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; | 1. Утвержденный в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива. 2. Договора хранения топлива. |
| 5 | функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |  |
| 5.1 | укомплектованность указанных служб персоналом; | 1. Утвержденный перечень должностей, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах. 2. Утвержденный график обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах. 3. Протоколы проверки знаний теплоэнергетического персонала. 4. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и ее подразделений. 5. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений). 6. Выписки из журналов проверки знаний теплоэнергетического персонала. |
| 5.2 | обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; | 1. Утвержденный перечень эксплуатационной документации (по прил. № 4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115); 2. Утвержденный перечень производственно-технической документации для дежурного персонала тепловых сетей (по прил. 2 МДК 4-02.2001) 3. Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных, электростанций, оперативно-ремонтного персонала электросетей, водопроводных и тепловых сетей. 3. Утвержденный перечень комплектации инструментами и оснасткой источников теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергии. 4. Утвержденный перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом. 5. Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на объектах тепло-, водо-, электроснабжения. 6. Акт проверки наличия первичных средств пожаротушения на объектах тепло-, водо-, электроснабжения. 7. Оперативный план тушения пожара на котельных и электростанциях. |
| 6 | проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; | 1. Технический отчет о наладке тепловых сетей. |
| 7 | организация контроля режимов потребления тепловой энергии; | 1. Распорядительный документ об утверждении положения об организации работы по контролю за соблюдением потребителями режима потребления тепловой энергии, предусмотренного договорами теплоснабжения. |
| 8 | обеспечение качества теплоносителей; | 1. Утвержденные программы по организации контроля за качеством горячего водоснабжения. |
| 9 | организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; | 1. Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии. 2. Акты периодической проверки узлов учета на источнике тепловой энергии. |
| 10 | обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; | 1. Соглашение (договор) на ведение строительного контроля за капитальным ремонтом объектов тепло-, водо-, электроснабжения при подготовке к отопительному периоду. 2. Договоры подряда на капитальный ремонт, подтверждающие гарантии на выполненные работы. |
| 11 | обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно: |  |
| 11.1 | готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; | 1. Акты технического обследования резервуаров хранения топлива. 2. Утвержденный график наружной проверки топливопроводов и выборочной ревизии арматуры. 3. Акты осмотров топливопроводов. 4. Акты ревизии арматуры топливопроводов. |
| 11.2 | соблюдение водно-химического режима; | 1. График химконтроля за водно-химическим режимом котельных. |
| 11.3 | отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; | 1.Заключения специализированной или экспертной организации о возможностях и условиях дальнейшей эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх расчетного срока службы. 2. График выхода оборудования за сверх расчётный срок службы |
| 11.4 | наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; | 1. Утвержденный график ограничения теплоснабжения. 2. Утвержденный Перечень социально значимых категорий потребителей, в отношении которых применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления тепловой энергии. |
| 11.5 | наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; | 1. Утвержденный расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. |
| 11.6 | наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; | 1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2. Распорядительный документ о производственном контроле соблюдения промышленной безопасности. 3. План ликвидации аварийных ситуаций. 4. Порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 5. Договор абонентского обслуживания по предупреждению чрезвычайной ситуации, вызванных разливом нефти и нефтепродуктов. |
| 11.7 | проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; | 1. График проведения испытаний тепловых сетей. 2. Акты испытаний тепловых сетей на прочность и герметичность. 3. Акты испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. |
| 11.8 | выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; | 1. Выкопировка из книги учета тепловых энергоустановок организации (рекомендуемая форма – прил. 1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115). 2. Утвержденный перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ в текущем году. 3. График проведения планового (очередного) технического освидетельствования тепловых энергоустановок. 4. Распорядительный документ о создании комиссии по приемке объектов (строений), техническому освидетельствованию оборудования и сетей. 5. Оформленные результаты технического освидетельствования тепловых энергоустановок. 6. Акты гидравлических испытаний котлов. 7. График периодического осмотра и контрольных вскрытий тепловых сетей. 8. График периодического осмотра тепловых энергоустановок. 9. Акты осмотров теплопроводов при вскрытии прокладки (рекомендуемая форма – прил. 28 РД 153-34.0-20.507-98). 10. График проверки работоспособности АСУ защитой тепловых энергоустановок. 11. Акты проверки работоспособности АСУ защитой тепловых энергоустановок. |
| 11.9 | выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; | 1. Планы производства работ по ремонту (техническому обслуживанию) зданий и сооружений, тепловых и водопроводных сетей, тепловых энергоустановок. 2. Отчет об исполнении мероприятий подготовке к отопительному периоду. |
| 11.10 | наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; | 1. Договора на поставку топлива. |
| 12 | наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; | 1. Акты балансовой и эксплуатационной принадлежности. |
| 13 | отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период; | 1. Отчёт о выполнении предписаний надзорных органов. 2. Пояснение об отсутствии влияния на надежность работы систем тепло-, водо-, электроснабжения в отопительный период неисполненных предписаний надзорных органов. |
| 14 | работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | 1. Акт осмотра и проверки работоспособности автоматических регуляторов. |
| 15 | наличие нормативно-правового акта о начале отопительного периода; | 1. Акт о начале отопительного периода в муниципальном образовании. |
| 16 | выполнение планового графика ремонтов и технического обслуживания объектов электроснабжения; | 1. График планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания оборудования электростанций. 2. График планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания ВЛ 0,6 кВ, 4 кВ и ДГУ. 3. Акт проверки соответствия электрооборудования требованиям нормативно-технической документации. 4. Акты испытания электросетей. |
| 17 | функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб электроснабжения; | 1. Графики противоаварийных и противопожарных тренировок (персонала электростанций и электросетей). 2. Заверенная выписка из журнала учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок (персонала электростанций и электросетей). 3. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований ОТ и правил безопасной эксплуатации. |
| 18 | наличие утвержденных графиков ограничения электроснабжения. | 1. Утвержденный график ограничения потребления электроэнергии при недостатке мощности. 2. Утвержденный Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии, которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. |

Приложение № 6

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

# ПЕРЕЧЕНЬ

# документов, отражающих выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, по оценке готовности к отопительному периоду

# потребителей тепловой энергии

# (за исключением жилищного фонда)

| Требование приказа Минэнерго от 12.03.2013 № 103 | Проверяемые документы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; | 1.Справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии неисполненных предписаний. 2. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 3. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 61). 4. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма 81). |
| 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; | 1. Акты промывки теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 11). 2. Акты промывки систем отопления (Форма 11). 3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 11). |
| 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 51). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 61). |
| 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; | 1. План-график по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду 2. Отчет об исполнении план-графика по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду. 3. Акты выполненных работ (предусмотренных договорами подряда на выполнение работ по подготовке к отопительному периоду). |
| 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; | 1. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. 2. Акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 3. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность (Форма 41). 4. Акты промывки тепловых сетей потребителя (Форма 31). 5. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма 81). |
| 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; | 1. Акты общего осмотра зданий (Форма 71). 2. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 51). |
| 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 51). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 61). |
| 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; | 1. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии. 2. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета воды. 3. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета электроэнергии или акты проверки потребления электроэнергии абонентом. 4. Акты проверки работоспособности приборов учета тепла. 5. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 51). 6. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 61). |
| 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 51). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 61). |
| 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; | 1. Утвержденный перечень эксплуатационной документации (Приложение 9). |
| 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 51). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 61). |
| 12) плотность оборудования тепловых пунктов; | 1. Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 21). |
| 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 51). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 61). |
| 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; | 1. Бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы. |
| 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; | Для организаций осуществляющих эксплуатацию тепловых установок своими силами: 1. Приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 2. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации-потребителя. 3. Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата сотрудников или договор на обслуживание (эксплуатацию) зданий и сооружений, инженерных сетей. 4. Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. Для организаций привлекающих специализированные организации для эксплуатацию тепловых установок: - договор на обслуживание. |
| 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; | 1. Акты испытания на плотность и прочность систем отопления (Форма 21). 2. Акты испытания на плотность и прочность трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 21).. |
| 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами. | 1. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии (Форма 91). 2. Энергетический паспорт организации-потребителя. |

Приложение № 7

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

# ПЕРЕЧЕНЬ

# документов, отражающих выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, по оценке готовности к отопительному периоду

# потребителей тепловой энергии жилищного фонда

| Требование приказа Минэнерго от 12.03.2013 № 103 | Проверяемые документы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; | 1.Справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии неисполненных предписаний. 2. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 3. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 62). 4. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма 82). |
| 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; | 1. Акты промывки теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 12). 2. Акты промывки систем отопления (Форма 12). 3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 12). |
| 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 52). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 62). |
| 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; | 1. План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к осенне-зимнему периоду. 2. Отчет по исполнению план-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к осенне-зимнему периоду. 3. Паспорт готовности дома к работе в зимних условиях (по форме приложения 9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170). |
| 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; | 1. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. 2. Акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 3. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность (Форма 42). 4. Акты промывки тепловых сетей потребителя (Форма 32) 5. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма 82) |
| 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; | 1. Паспорт готовности дома к работе в зимних условиях (по форме приложения 9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170). |
| 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 52). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 62). |
| 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; | 1. Акты ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии. 2. Акты ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета воды. 3. Акты ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета электроэнергии или акты проверки потребления электроэнергии абонентом. 4. Акты проверки работоспособности общедомовых приборов учета тепла. 5. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 52) 6. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 62). |
| 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 52). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 62). |
| 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; | 1. Утвержденный перечень эксплуатационной документации (Приложение 9). |
| 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 52). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 62). |
| 12) плотность оборудования тепловых пунктов; | 1. Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 22). |
| 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 52). 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 62). |
| 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; | 1. Бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы. |
| 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; | Для организаций осуществляющих эксплуатацию тепловых установок своими силами: 1. Приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 2. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации-потребителя. 3. Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата сотрудников или договор на обслуживание (эксплуатацию) зданий и сооружений, инженерных сетей. 4. Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. Для организаций привлекающих специализированные организации для эксплуатацию тепловых установок: - договор на обслуживание. |
| 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; | 1. Акты испытания на плотность и прочность систем отопления (Форма 22). 2. Акты испытания на плотность и прочность трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 22). |
| 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами. | 1. Справка о параметрах надежности теплоснабжения многоквартирных домов (Форма 92) 2. Утвержденный реестр энергетических паспортов многоквартирных домов. |

Приложение № 8

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ

# Рекомендуемых форм

# при подготовке документов по оценке готовности к отопительному периоду

## Форма 1

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ

## промывки

_______________________________________________________________________________

(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___________ 20__г.

в нашем присутствии производилась промывка  методом ______________________________________________________________________________.

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ пневмогидроудара/ иное - указать)

Результаты промывки признаны ___________________________________.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации _______________

Подпись

Представитель Абонента _____________

Подпись

## Форма 2

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ

## испытания на плотность и прочность

_______________________________________________________________________________

(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___________ 20__г. в нашем присутствии производились испытания  на прочность и плотность.

1. В ходе испытаний система (оборудование) были заполнены водой с температурой _____ 0С, давление воды было доведено до рабочего ( ______ Мпа) и поддерживалось в течении _____ мин. В ходе осмотра дефекты системы (оборудования) _______________________.

(выявлены/ не выявлены)

2. При доведении давления воды до пробного ( _______ МПа) и выдерживании в течении ______ минут,  в ходе осмотра дефекты системы (оборудования) _______________________.

(выявлены/ не выявлены)

Падение давления воды составило __________ МПа.

Результаты испытаний признаны ___________________________________.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации _______________

Подпись

Представитель Абонента _____________

Подпись

## Форма 3

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 201___ г.

## АКТ

## промывки трубопроводов тепловых сетей

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование организации (учреждения) ________________________________________

## Адрес Абонента _____________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___________ 20__г. в нашем присутствии производилась промывка  трубопроводов тепловых сетей магистрали  _______________ (согласно паспорта тепловой сети), участка сети:

от камеры N_____  до камеры N _____  , протяженностью ______ м.

методом __________________________________________________________________.

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ иное - указать)

Результаты промывки признаны ___________________________________.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации _______________

Подпись

Представитель Абонента _____________

Подпись

## Форма 4

Рекомендуемый образец

АКТ

испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность

Комиссия в составе:

председателя:

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

представителя теплоснабжающей организации

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя Абонента

___________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

представителя подрядной организации

___________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что "___" ______________ 20__ г. произведено

гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

___________________________________________________________________________

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением ______ МПа (1,25 Рраб., но не менее 0,2 МПа).

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей

в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других

элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов

испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений

о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети

давление воды было поднято до требуемого по инструкции ________ МПа.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами одного

типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

а) по истечении ____ мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети

снизилось на ____ МПа;

б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил ___ т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего

произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых

камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие

дефекты: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок,

ремонтов (замены) испытуемых участков тепловых сетей: _____________________

___________________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению

к "__" _______20__ г.

Выводы и заключение комиссии:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель:

___________________________				 ______________

(фамилия, инициалы)						подпись

члены комиссии:

___________________________				 ______________

(фамилия, инициалы)						подпись

___________________________				 ______________

(фамилия, инициалы)						подпись

___________________________				 ______________

(фамилия, инициалы)						подпись

"__" _______201_ года

## Форма 5

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 201___ г.

## АКТ

## проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. присоединение систем теплопотребления паспорту ИТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: ______________________________;

## (соответствует; не соответствует)

2.1 наличие схемы ИТП: ____________________________________;

(в наличии; отсутствует)

## 2.2 наличие паспорта ИТП:____________________________________;

## (в наличии; отсутствует)

## 3. нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ИТП _______________________;

(соответствует; не соответствует)

4. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП_______________________________;

(соответствует; не соответствует)

## 4.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации ________________;

(пригодно; не пригодно)

## 5. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

5.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

6. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП_______________________________;

(соответствует; не соответствует)

6.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

7. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП _______________________ ;

(установлены; не предусмотрены)

7.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

7.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

8. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  ____________________________________________________________

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

8.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации _______________________;

(пригодно; не пригодно)

9. прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода

___________________________;

(в наличии; отсутствуют)

10. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы ___________________________;

(в наличии; не предусмотрены)

10.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;

(в наличии; отсутствуют)

11. состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

12. актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы ___________________________________;

(в наличии; отсутствуют)

13. промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена: ______________;

(дата и номера Актов промывки)

14. испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены: __________________________________;

(дата и номера Актов испытаний)

15. эксплуатационный режим систем теплопотребления ______________________________.

(разработан; не разработан)

Замечания: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 201__ - 201__ признан ________________________.

(готовым; не готовым)

Представитель теплоснабжающей организации _______________

Подпись

Представитель Абонента _____________

Подпись

## Форма 6

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ

## проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Произвели проверку соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: ______________________________;

## (соответствует; не соответствует)

2. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

## 2.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации ________________;

(пригодно; не пригодно)

## 3. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

5. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) ______________________;

(установлены; не предусмотрены)

5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

6. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  ____________________________________________________________

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

6.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии у Абонента) для дальнейшей эксплуатации _______________________;

(пригодно; не пригодно)

7. прямые соединения систем теплопотребления с сетями канализации и водопровода

___________________________;

(в наличии; отсутствуют)

8. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы ___________________________;

(в наличии; не предусмотрены)

8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;

(в наличии; отсутствуют)

9. эксплуатационный режим систем теплопотребления ______________________________;

(разработан; не разработан)

Замечания: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

В результате проверки подключенные системы теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны ___________________________________, системы теплопотребления

(соответствующими; не соответствующими)

Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду_______________________.

(готова; не готова)

Представитель теплоснабжающей организации _______________

Подпись

Представитель Абонента _____________

Подпись

## Форма 7

Рекомендуемый образец

## АКТ

## общего осмотра здания

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

## Комиссия в составе:

## ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Произвела осмотр здания с целью оценки состояния утепления ограждающих конструкций, заполнений проемов наружных ограждающих конструкций и инженерных сетей.

## При осмотре выявлено следующее:

1. Утепление оконных и балконных проемов ________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

2. Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей

_________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

3. Ремонт и утепление чердачных перекрытий ____________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

4. Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях

_________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

5. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон _________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

6. Заделка продухов в цоколях зданий  _____________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

7. Ремонт и постановка пружин на входных дверях __________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

8. Ремонт и укрепление входных дверей _________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

9. План-график проведения подготовки к осенне-зимнему периоду_____________________

(выполнен/не выполнен)

В результате общего осмотра утепление здания к осенне-зимнему периоду признано

_________________________.

(готовым/не готовым)

## _______________________			________________

## Должность, Ф.И.О.				Подпись

## _______________________			________________

## Должность, Ф.И.О.				Подпись

## _______________________			________________

## Должность, Ф.И.О.				Подпись

## Форма 8

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель теплоснабжающей организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ

## проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента

к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г.

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование организации (учреждения) ________________________________________

## Адрес Абонента _______________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что  нами «___» ___________ 20__г. произведена проверка готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонентом к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г.

Абонентом следующие документы, подтверждающие выполнение требования действующих нормативно-технических документов:

1. акты промывки трубопроводов тепловых сетей ________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

2. акты испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность ____________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

3. акты осмотра теплопровода при вскрытии прокладки ______________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

4. акты проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения ____________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

5. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду _______________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

6. акты испытания трубопроводов и систем теплопотребления на плотность и прочность индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)  ________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

7. акты промывки трубопроводов и систем теплопотребления индивидуального теплового пункта (ИТП) _________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

На основании результатов проведенной проверки тепловые сети, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и/или абонентские вводы тепловых сетей непосредственного присоединения Абонента к тепловым сетям к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г. признаны _____________________________.

(готовыми/ не готовыми)

Представитель теплоснабжающей организации _______________

Подпись

Представитель Абонента _____________

Подпись

Форма 9

Рекомендуемый образец

«_____»_____________ 20___ г.

СПРАВКА

о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии

(по месту требования)

Надежность теплоснабжения (организации-потребителя) в системе теплоснабжения (муниципального образования) в зоне теплоснабжения (источника теплоснабжения) определена в Схемах теплоснабжения  (муниципального образования), утвержденных (нормативно-правовым актом от ХХ.ХХ.ХХХХ №ХХХ), со следующим параметром вероятности отказа теплоснабжения потребителей в зоне теплоснабжения (организации-потребителя) Рj = ХХХ.

Указанное значения вероятности отказа теплоснабжения потребителей (удовлетворяет/не удовлетворяет) требованиям Критериев надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 № 103.

Уполномоченное

лицо:

_____________________					________________

(должность, фамилия, инициалы)							(подпись)

Примечание: справка оформляется на официальном бланке Администрации муниципального образования сельского поселения.

Приложение № 9

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

Примерный перечень эксплуатационной документации потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Схемы систем отопления | Расположение трубопроводов, приборов отопления, арматуры и тепловой автоматики в плане или аксонометрии. |
|  | Схемы систем водоснабжения | Расположение трубопроводов, арматуры и автоматики в плане или аксонометрии. |
|  | Паспорта систем вентиляции | По Приложению № 9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115) |
|  | Оперативный журнал систем вентиляции | Запись результатов осмотров и обнаруженных неисправностей систем вентиляции. |
|  | Инструкции по технической эксплуатации систем отопления, вентиляции, водоснабжения | Документ, содержащий последовательность действий при эксплуатации систем, а так же в случае аварии. |
|  | Оперативный журнал систем отопления | Запись результатов осмотров и обнаруженных неисправностей систем отопления. |
|  | Паспорта тепловых пунктов | По Приложению N 6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115) |
|  | Схемы тепловых пунктов | Схема теплового пункта с установленным в нем оборудованием, трубопроводами, арматурой и контрольно-измерительными приборами |
|  | Инструкции по технической эксплуатации тепловых пунктов | Документ, содержащий последовательность действий при эксплуатации систем, а так же в случае аварии. |
|  | Оперативный журнал тепловых пунктов | Запись результатов осмотров и обнаруженных неисправностей тепловых энергоустановок. |
|  | Паспорта на установленные приборы учета | В комплектации с установленным оборудованием. |
|  | Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя | По Приложению 7 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (утв. Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. N Вк-4936). |
|  | Паспорта тепловых сетей | По Приложению N 5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115). |
|  | Схемы тепловых камер | Схема тепловой камеры с установленным в ней оборудованием, трубопроводами, арматурой и контрольно-измерительными приборами |
|  | Журнал обходов тепловых сетей | Запись заданий обходчиком тепловых сетей и результатов обхода |
|  | Журнал обходов канализационных сетей | Запись заданий обходчиком канализационных сетей и результатов обхода |

Приложение № 2

к постановлению сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

от 25 марта 2022 г.  № 33

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

| Еникеев Р.Р. | Глава сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |
| Гарифуллин И.Х. | Заместитель главы сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, |
| Почуев С.А. | Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию), |
| Гарифуллин Ф.А. | Начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору |
| Файзуллин Р.А. | Директор ООО «Теплоснаб» (по согласованию), |
| Пынина Г.В. | Инженер ООО «Теплоснаб» (по согласованию), |
| Нугаев Р.Р. | Директор ООО «Водхоз» (по согласованию), |
| Мозговой Н.А. | Начальник Благоварского участка ООО «Кармаскалинсксельсхозэнерго» (по согласованию), |
| Закиров И.Ф. | Начальник Благоварской КС Центрального филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (по согласованию), |
| Ишметов З.Р. | Начальник МКУ Отдел образования Администрации муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Насыров И.Ф. | Начальник МКУ Управление культуры муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Загидуллин А.А. | Главный врач ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ (по согласованию), |

# Footnotes

Формы (рекомендуемые образцы) приведены в приложении №8 настоящей Программы

Формы (рекомендуемые образцы) приведены в приложении №8 настоящей Программы